竞争性谈判文件

采购计划编号：CGB202021

采购项目名称: 外科大楼、门诊楼电梯维保服务采购项目

（第二次）

采购人：重庆市垫江县中医院

二〇二〇年七月

特别声明

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规规定，垫江县中医院对其所组织的政府采购活动，要求投标人对遵守开标评标会场秩序及无围标串标等负面行为作出明确承诺。投标人在递交投标文件时，应由投标人代表当场签署该项目的《遵守开标评标会场秩序及无围标串标等负面行为承诺书》，签署的承诺书作为书面材料列入备案资料，投标人代表当场如不签署承诺书的，不接收其投标文件。

遵守开标评标会场秩序及无围标串标等负面行为 承诺书（样本） 本人作为（经授权的）投标人（或供应商等，下同）代表，清楚知晓我单位参与本项目投标（交易，下同），现对以下事项作出郑重承诺并签名： 一、严格遵守开标评标会场秩序 开标评标过程坚持公平公正公开原则，服从会议的统一安排，有以下行为的，招标人可随时取消我单位投标资格，并立即主动离场： 1、在开标会议期间，不听从工作人员安排，未在指定位置就座的，随意走动、迟到、早退或中途离开，相互讨论、大声喧哗等不听劝阻的。 2、不自觉关闭通信工具铃声，随意接听或拨打移动电话不听劝阻的。（如确需拨打或接听电话，应告知原因并征得会场工作人员同意，不允许两个及以上投标人同时外出拨打电话）。 3、在会议过程中随意发言，或干扰会议正常进行不听劝阻的。（投标人代表如有疑问，请举手示意，在征得主持人同意后方可发言）。 4、未经允许，到评标室干扰评标人员评标工作，对蓄意干扰、破坏和影响会场秩序的。 5、超过1名投标人代表参加开标评标会议的（每个投标人只允许派1名代表参加开标评标会议，持手持件进入现场）。 二、无围标串标等负面行为承诺 1、我单位和本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，所提供的一切材料均真实、有效、合法，依法依规参与本项目投标。 2、我单位和本人在本项目招标投标活动中，拒绝参与围标串标，决不损害其他投标人、招标人（或采购人等）的合法权益。 3、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标等行为，本人作为违法行为直接责任人员，将承担被执行失信惩戒并被依法追究相关责任的后果。 三、投诉、质疑 严格按法律法规规定提交书面形式的投诉、质疑材料，如在投标过程中口头发表不当言论、扰乱会场纪律，工作人员有权将我清退出场，并取消我单位的投标资格。 名称：外科大楼、门诊楼电梯维保服务采购项目 编号: CGB202021 投标（交易）人单位名称： 承诺人（投标〈交易〉人代表）签名： 承诺人（投标〈交易〉人代表）身份证号码： 承诺人（投标〈交易〉人代表）手机号码： 承诺时间：

目录

第一篇 竞争性谈判邀请书	6

一、 竞争性谈判	6

二、 资金来源	6

三、 谈判资格	6

四、 谈判有关说明	7

五、 保证金	8

六、 其他有关规定	10

七、 联系方式	10

第二篇 供应商须知	11

一、 谈判费用	11

二、 竞争性谈判文件	11

三、 谈判要求	11

四、 谈判程序	13

五、 评审依据	15

六、 成交原则	15

七、 无效报价	16

八、 废标条款	17

九、 成交通知	17

十、 关于质疑和投诉	18

十一、 签订合同	18

第三篇 谈判项目技术需求	20

第四篇 谈判项目服务需求	29

第五篇 响应文件格式	34

一、 资格证明文件	34

二、 经济文件	40

第一篇 竞争性谈判邀请书

垫江县中医院对外科大楼、门诊楼电梯维保服务采购项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

竞争性谈判

| 项目名称 | - 电梯部数 | - 最高限价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外科大楼、门诊楼电梯维保服务采购项目 | - 6部 | - 4.4万元 | - 维保2年 |

资金来源

- 自筹资金，已到位。

谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物.工程或者服务的法人.其他组织或者自然人，以下简称投标人。合格的投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件（用诚信申明代替，详见格式）

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律.行政法规规定的其他条件。

- （二）特定资格条件：

- 1．在本市从事电梯日常维护保养的单位须按国家规定取得特种设备安装改造维修许可证（电梯类）；

- 2．在本市从事特种设备行业须办理工商注册登记；

- 3．电梯维护保养作业人员须取得相应维护保养资格；

- 4. 投标人是法定代表人须提供身份证；如不是法定代表人须提供法人授权委托书.身份证复印件并加盖鲜章（备注：该部分为手持件，报名时现场核验，无法提供的采购人有权拒绝接收报名）。委托代理人应与投标人具备劳动关系，提供投标人为其缴纳的（公告发布前6个月）社保缴纳证明复印件并加盖鲜章，装入资格文件。

- 5.本项目不接受联合体报价，不得分包、转包。

- （三）以上资质须为有效资质，按规定时间年检，否则将视为不合格。以上材料按“第五篇 响应文件格式”的顺序要求组织编写并装订，资质审查时须提供原件备查，评审小组要求核验原件而未提交的，评标小组将判定资格审查不合格，是否核验原件由评标小组自行决定，不属于强制性规定。

- （四）谈判结束后，采购人有权对供应商的响应文件进行核实，如供应商提供虚假资料，其成交资格将被取消，保证金不予退还，并按规定对供应商进行查处。

谈判有关说明

凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆市垫江县人民政府官方网站（http://www.cqsdj.gov.cn/）或重庆市垫江县中医院官方网站（http://www.cqdjzyy.com/page85） 上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸.补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

报名方式为谈判当天现场报名。

竞争性谈判文件售价：无。

供应商须满足以下要件，其响应文件才被接受：

按时足额缴纳保证金，并于报名登记时提交投标保证金缴款凭证；

按时递交了报价文件；

手持部分核验无误；

按时报名签到；

签署了《遵守开标评标会场秩序及无围标串标等负面行为承诺书》。

报名及投标保证金到账截止时间：2020年7月23日北京时间8点00分

谈判地点：垫江县中医院门诊综合楼 6楼 2 号学术厅（老大楼）

响应文件递交及截止时间：2020年7月23日北京时间15时30分至16时00分止。

谈判开始时间：2020年7月23日北京时间 16点00分。

保证金

投标保证金缴纳

本项目须缴纳投标保证金金额（人民币）：捌佰元整（小写：800.00元）。

投标人须在缴款凭证“备注”栏写明 CGB202021 ，以便查询。

投标保证金缴纳专户信息

户名：重庆市垫江县中医院

收款账号：5000 1273 6000 5020 6282

开户行：中国建设银行垫江营业部

缴纳方式

由供应商从其基本账户通过网银（或银行转账）将投标保证金缴纳至本项目指定的投标保证金专户。不接受现金存款方式缴纳投标保证金。

投标保证金缴纳截止时间

投标保证金的到账截止时间为2020年7月23日北京时间8点00分。

投标保证金缴纳注意事项

      - 各供应商，须充分考虑银行网银（或银行转账）的时间差风险。

      - 各供应商在缴纳投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为供应商的基本账户。

未按以上要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

投标保证金退还

未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后的五个工作日内按来款渠道直接退还；

成交人的投标保证金，在成交人与采购人签订合同后的五个工作日内按资金来款渠道直接退还；

流标项目的投标保证金，在采购结果公示发出后的五个工作日内按来款渠道直接退还。如在采购结果公示（流标公示）之日起五个工作日内拟对本项目再次组织（挂网）采购，如供应商选择继续参加可不再重复缴纳；

有质疑、投诉、举报等情况的保证金，根据受理的行政部门出具的处理意见进行处理；

若供应商发生竞争性谈判文件规定不予退还保证金情形的，其保证金不予退还。

发生下列情况之一，保证金将不予退还，上缴财政：

响应文件截止时间后，供应商撤回其响应文件的；

成交供应商不按须知规定签约；

成交供应商非不可抗力因素放弃成交资格的；

有意扰乱政府采购活动秩序的；

法律、法规所规定的其他情形。

其他有关规定

法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司.全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的货物采购中同时参与谈判，否则均为无效谈判。

单个分包为单一货物的，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该分包的谈判，否则为无效谈判。

同一分包的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判，否则为无效谈判。

本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在重庆市垫江县人民政府官方网站（http://www.cqsdj.gov.cn/ ）或重庆市垫江县中医院官方网站（http://www.cqdjzyy.com/page85）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件.补遗文件（如果有）的内容。

超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

联系方式

采购人：重庆市垫江县中医院

采购代理机构：垫江县中医院招标采购科

招标采购科负责人 李老师 联系电话：（023）74512909

保证金退还咨询 （023）74512909。

第二篇 供应商须知

- 谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

竞争性谈判文件

竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、响应文件格式要求五部分组成。

采购人所做的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三.四.五篇全部内容。

谈判要求

响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

响应文件组成

      - 响应文件由第五篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所做的一切有效补充.修改和承诺等文件组成，供应商应按照第五篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

      - 谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

报价要求

谈判报价包括完成本项目所需的货物或服务购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报.少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

提交响应文件的份数.签署和密封

- （1）响应文件由资格证明文件及经济文件组成，资格证明文件一式一份，装入文件袋中并密封；经济文件一式两份，其中正本一份，副本一份，正本、副本应装入同一文件袋中并密封，并在封套上注明供应商名称并加盖鲜章、法定代表人或授权委托人签字、所投分包号（如果有）、所投项目名称、文件类别等（见响应文件格式要求）。

- 备注：资格证明文件和经济文件分别独立密封装袋，不能装入同一文件袋，否则，采购人有权拒收。

- （2副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

- （3）响应文件应按招标文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

- （4）若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

- （5）如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件误投.丢失或提前拆封不负责任。

- （6）电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

供应商参与人员

各个供应商派1名代表参与谈判，应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

- (1)不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

- （2）法定代表人或其授权代表未参加谈判；

- （3）供应商未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金；

- （4）响应文件不按规定签字、盖章；

- （5）最后报价超过采购预算；

- （6）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

- （7）未签署《遵守开标评标会场秩序及无围标串标等负面行为承诺书》。

谈判程序

谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

竞争性谈判按报名顺序确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料.价格或其他信息。

在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写二次报价表并提交），供应商第二轮的报价不得高于自己前一轮的报价。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。两轮报价均应为人民币报价且为百元整倍数。

评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

成交原则

评审办法

谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价按照由低到高的顺序确定成交候选人。如不能确定成交候选人，谈判小组视其情况需要，决定是否进行多次报价。如多次谈判始终不能确定出成交候选人，经谈判小组商议后，宣布流标。

若供应商的最后报价价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

成交价格=成交候选人的最后报价

评审细则

资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明.保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

对响应文件的有效性.完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

成交供应商的确定：

      - “第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

成交供应商的变更

成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法.违规行为的；

- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

无效报价

谈判小组评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效报价：

投标人未按谈判文件规定提交足额投标保证金的；

报价超出谈判文件规定的最高限价；

法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一服务采购中同时报价的；

投标人不具备谈判文件第二章“报价资质”规定的资格要求的及第三章和第四章所要求的。

投标报价用手工填写的以及投标报价不是百元整倍数的；

投标人响应文件的封装情况未按谈判文件第五篇格式中所规定进行封装.签字.盖章等要求的，及未按照谈判文件第五篇响应文件格式进行编写及签字、盖章等要求的；

所授权人与开标会参会人不是同一人的或授权事项与本项目无关；

投标文件含有违反国家法律.法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

废标条款

谈判小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

出现影响采购公正的违法.违规行为的；

因重大变故，采购任务取消的；

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

成交通知

成交通知书

成交供应商确定后3个工作日内，采购人将在重庆市垫江县人民政府官方网站（http://www.cqsdj.gov.cn/ ）或重庆市垫江县中医院官方网站（http://www.cqdjzyy.com/page85）上发布成交结果公示。

公示期满，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

《成交通知书》将作为签订合同的依据。

如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

关于质疑和投诉

质疑内容、时限

供应商对成交结果有异议的，应当在成交公示发布之日起一个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

供应商对采购文件中供应商特定资格条件.技术质量和商务要求.评审标准及评审细则有异议的，应向采购人提出质疑。

质疑答复

采购人将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容做出答复和处理。

投诉

供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人.被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

签订合同

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起7日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的.规格型号.采购金额.采购数量.技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

竞争性谈判文件.成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

采购人不得向成交供应商提出超出竞争性谈判以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性谈判确定的合同文本以及采购标的.规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

第三篇 谈判项目技术需求

一、必须具有电梯日常维护保养业务资质的技术人员2人（持证上岗）、配备符合办公场地、施工设备、工具、量具和检测等相关设备，技术人员应与投标人具备劳动关系，提供投标人为其缴纳的（公告发布前6个月）养老保险证明复印件并加盖鲜章（附在资格文件中）。

二、有完善的《质量保证体系》和相关管理制度。

三、日常维护保养的工作计划：半月、季度，半年、年度；收到保修电话后必须在30分钟内赶往现场处置故障。

四、从事电梯日常维护保养业务的单位应得到电梯生产单位提供的技术支持、合作与备品配件的供应。

五、维保项目及内容：

| 序号 | 维护保养项目 (内容) | 维护保养基本要求 | 维保过程 | 维保结果 | 半月维护保养项目内容 | 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 | 维保过程 | 维保结果 | 半月维护保养项目内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |  |  |  | 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |  |  |  |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |  |  |  | 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |  |  |  |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |  |  |  | 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |  |  |  |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |  |  |  | 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全，有效 |  |  |  |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |  |  |  | 20 | 轿门防撞击保护装置(安全触板，光幕、光电等) | 功能有效 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁,触点接触良好,接线可靠 |  |  |  |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |  |  |  | 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |  |  |  |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |  |  |  | 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |  |  |  |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑,转动灵活;电气开关正常 |  |  |  | 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |  |  |  |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |  |  |  | 25 | 层门地坎 | 清洁 |  |  |  |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |  |  |  | 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |  |  |  |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |  |  |  | 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  |  |  |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |  |  |  | 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |  |  |  |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  |  |  | 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |  |  |  |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |  |  |  | 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |  |  |  |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |  |  |  | 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |  |  |  |
| 32 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  |  | 季度维护保养项目内容 | 39 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |  |  | 季度维护保养项目内容 |
| 33 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |  |  | 40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |  |  |  |
| 34 | 编码器 | 工作正常 |  |  |  | 41 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |  |  |  |
| 35 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |  |  |  | 42 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |  |  |  |
| 36 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁,钢丝绳无严重油腻,张力均匀,符合制造单位要求 |  |  |  | 43 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |  |  |  |
| 37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |  |  |  | 44 | 限速器涨紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |  |  |  |
| 38 | 靴衬、滑轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |  |  | 半年维护保养项目内容 | 52 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |  |  | 半年维护保养项目内容 |
| 46 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响,无振动,润滑良好 |  |  |  | 53 | 绳头组合 | 螺母无松动 |  |  |  |
| 47 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |  |  |  | 54 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |  |  |  |
| 48 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |  |  |  | 55 | 层门、轿门门扇 | 门扇和相关间隙符合标准值 |  |  |  |
| 49 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 |  |  |  | 56 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |  |  |  |
| 50 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |  |  |  | 57 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |  |  |  |
| 51 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响,无振动,润滑良好 |  |  |  | 58 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | 固定，无松动 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 59 | 上、下极限开关 | 工作正常 |  |  |  |
| 60 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |  |  | 年度维护保养项目内容 | 66 | 上下超速保护装置动作试验 | 工作正常 |  |  | 年度维护保养项目内容 |
| 61 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |  |  |  | 67 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |  |  |  |
| 62 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |  |  |  | 68 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |  |  |  |
| 63 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求,保持有足够的制动力,必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |  |  |  | 69 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |  |  |  |
| 64 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |  |  |  | 71 | 随行电缆 | 无损伤 |  |  |  |
| 65 | 限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过15年的限速器,每2年进行一次限速器动作速度校验;对于使用年限超过15年的限速器,每年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 |  |  |  | 72 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 73 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 74 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 75 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 76 | 缓冲器 | 固定，无松动 |  |  |  |

六、移交及接管

（一）中标人中标后，即开展对标的物电梯的查验、接管工作，非不可抗力及采购人的原因，中标人须在接到中标通知后，15个自然日内完成电梯查验移交，并全面接管。

（二）年检合格且未停运的电梯，即按现状移交，采购人不承担电梯接管及移交后产生的任何费用，中标人须予以认可。

（三）中标人维保合同期结束时，应确保所有电梯正常运行，并负责与下一个电梯维保企业完成电梯移交，移交中查验发现的电梯问题由中标人在15个自然日内完成整改，并完成移交工作。

第四篇 谈判项目服务需求

一、维保时间、地点及验收方式

（一）维保服务时间

合同签订之日起，服务期限2年。中标人须以双方约定的时间内服务到位；

（二）维保地点

重庆市垫江县中医院采购人指定地点

- 验收方式

以通过垫江县中医院电梯日常维护保养的工作计划为准。

二、售后服务

按照本项目技术方案要求，成交人应及时给予完成。

（一）收到保修电话后未在30分钟内赶往现场处置故障者每次扣除维保费500元，并应当承担相应的损失。

（二）日常维护保养的工作计划：半月、季度，半年、年度，未按照要求完成，每次扣除维保费500元。一年内累计3次未能完成者，采购人有权解除合同。

三、付款方式

（一）付款比例：

合同签订后，在无质量及售后服务问题的前提下,每季度据实结算。

（二）支付方式：

1.中标人按采购合同完成后，采购人出具项目验收报告。

2. 标人向采购人开具发票。

3.采购人依据采购合同、验收报告、发票等材料，予以付款。

四、履约保证金

本项目履约保证金金额：中标总金额的 10 %；

提交时间：发出成交通知书后3个工作日内；

退还时间：1年维保服务期满后无其他责任纠纷后无息退还。

五、知识产权

（一）采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）本次设计成果的知识产权归采购人所有。

六、培训

中标人须提供对该设计配合采购人进行设计交底和其他相关工作。

七、其他

（一）中标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五篇 响应文件格式

政府采购

(经济/资格技术)文件

采购编号：CGB202021

项目名称：外科大楼、门诊楼电梯维保服务采购项目

分包号：1( 如果有就必填，无就填1 )

供应商全称：（盖章）

供应商代码：(采用《全国组织机构代码编制规则》或《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》或《公民身份号码》）

法定代表人或授权代理人：（签字）：

公 司  地 址：

公司联系电话：

- 资格证明文件

- （一）一般资格条件

- 1.法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件

- （1）法定代表人身份证明书（格式） （法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是_____________（竞争人名称）的法定代表人。 特此证明。 （供应商全称） 年 月 日 （公章） 附：上述法定代表人住址： 身份证号码： 电话： 网址： 邮政编码： 此处附法定代表人第二代身份证双面复印件，并加盖单位公章。

- （2）法定代表人授权委托书 采购项目名称：外科大楼、门诊楼电梯维保服务采购项目 项目执行编号：CGB202021 分 包 号：_________________________ 致：重庆市垫江县中医院： __________ （供应商法定代表人名称）是___________________________（供应商名称）的法定代表人，特授权__________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。 我单位对被授权人的签字负全部责任。 在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。 被授权人（签字）： 供应商法定代表人（签字）： （附：被授权人身份证正反面复印件） 供应商全称（盖供应商公章）： 2020年 月 日 注： 1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。 2.委托代理人应与投标人具备劳动关系，提供投标人为其缴纳的（公告发布前6个月）社保缴纳证明复印件并加盖鲜章（另附页）。

- （3）营业执照副本复印件

- （4）参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明 采购项目名称：外科大楼、门诊楼电梯维保服务采购项目 致：重庆市垫江县中医院： （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。 特此声明。 （供应商公章） 年 月 日

- （二）特定资格条件

提供证明材料复印件

- （三）其他应提供的资料

技术响应偏离表 采购项目名称：外科大楼、门诊楼电梯维保服务采购项目 序号; 采购需求; 响应情况; 差异说明. 供应商： 法人授权代表： （供应商公章） （签字或盖章） 年 月 日 注： 1.本表即为对本项目“第三篇 谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应； 2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”； 3.该表可扩展，并逐页签字或盖章； 4.可附相关技术支撑材料。（格式自定） 5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

- （四）服务要求响应偏离表（交货期、交货地点、服务条款等）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

采购项目名称：外科大楼、门诊楼电梯维保服务采购项目 序号; 谈判项目需求; 响应情况; 偏离说明. 供应商： 法人授权代表： （供应商公章） （签字或盖章） 年 月 日 注： 1.本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应； 2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”； 3.该表可扩展，并逐页签字或盖章； 4.其他优惠承诺、其他与项目有关的资料（如果有），格式自定。

（五）竞争性谈判文件第一、二、三、四篇中，要求提供的投标人为技术人员缴纳的养老保险证明等所有资料。

- 二、经济文件

（一）竞争性报价函

竞争性报价函 重庆市垫江县中医院： 我方收到_外科大楼、门诊楼电梯维保服务采购项目_的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。 1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。以我公司最后报价为准。（注：报价须为百元整倍数） 2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 份，副本 份，电子文档 份。 3.我方承诺：本次谈判的有效期为90天。 4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。 5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。 6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。 7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。 供应商（公章）： 地址： 电话： 邮编： 传真： 网址： 联系人： 年 月 日

（二）报价一览表

供应商名称： 采购项目名称; 外科大楼、门诊楼电梯维保服务采购项目. 投标人投报总价; 大写： 小写：. 备注:报价为人民币报价且为百元整倍数。. 供应商全称： 法人授权代表： （供应商公章） （签字） 备注： 1.报价一览表的报价（含谈判文件中第三篇中要求的所有内容，包括采购人对该项目验收合格前的所有费用，不另计费）

（完）